Согласовано:							                                 	            Утверждаю:

Начальник территориального отдела                                                                                           Глава Администрации сельского поселения

Управления Федеральной службы по надзору				                                    Месягутовский сельсовет муниципального района

в сфере защиты прав потребителей			                                                           Янаульский район Республики Башкортостан

и благополучия человека по РБ				                                                            _____________  Валиуллина Р.Р.

_______________  Л.Н.Акбашева 					                                                «___» _______________ 2022 г. «__»___________2022 г.

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НИЖНЕЧАТСКОГО ВОДОЗАБОРА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МЕСЯГУТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН

- РЕСПУБЛИКИ БАШКОТОСТАН

- на 2022-2026 гг.

- СОДЕРЖАНИЕ

- Характеристика видов осуществляемой хозяйственной деятельности

- Программа производственного контроля

2.1.Наименование  сельского поселения

2.2.Юридический адрес

2.3.Объекты производственного контроля

2.4.Ответственные лица

2.5.Цель производственного контроля

2.6.Наличие нормативных документов

2.7.Перечень лиц работающих

2.8.Пункты отбора проб воды

2.9.Перечень контролируемых показателей

2.10. Количество и периодичность отбора проб

2.11. Мероприятия по охране труда

2.12.Перечень аварийных ситуаций

- 3. План мероприятий по исключению загрязнения подземных вод

4. Протоколы лабораторных исследований проб питьевой воды

5. Договор  на проведение анализов качества питьевой воды.

6. Схема расположения родника

- Характеристика видов осуществляемой хозяйственной деятельности

Администрации сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального района Янаульский район

Республики Башкортостан

Название учреждения: Администрация сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

- Глава Администрации сельского поселения Валиуллина Ралина Ринатовна

Телефон: 8 (34760)42-3-34

Администрация сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан   осуществляет обслуживание и эксплуатацию сетей водоснабжения от родника, находящихся на территории деревень Тау и Нижний Чат, а также обеспечение питьевой водой население д.Тау и д.Нижний Чат Янаульского района Республики Башкортостан.

Хозяйственно- питьевое водоснабжение деревень Тау и Нижний Чат осуществляется из  родников.

Родник  д.Тау расположен на северо-западной  окраине д.Тау муниципального района Янаульский район  Республики Башкортостан на расстоянии 800 метров; родник д.Нижний Чат расположен внутри д.Нижний Чат муниципального района Янаульский район  Республики Башкортостан.

Географические координаты: родник д.Тау - 56˚05᾿48᾿᾿ с.ш.  55˚23᾿00᾿᾿ в.д.; родник д.Нижний Чат -  56˚05᾿11᾿᾿ с.ш.  55˚24᾿21᾿᾿ в.д.

В настоящий момент эксплуатируется два родника.

Эксплуатационные запасы формируются за счет естественных ресурсов подземных вод.

Вода из родников  характеризуется следующими свойствами:

- физические свойства: без цвета, без вкуса, прозрачная, без запаха, без осадков.

- Глава Администрации

- сельского поселения                                                                                                                Р.Р.Валиуллина

ПРОГРАММА

производственного контроля качества питьевой воды Нижнечатского водозабора

сельского поселения	 Месягутовский  сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан на 2022-2026гг.

- Наименование юридического лица: Администрация сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.

- Юридический адрес: 452818, РБ, Янаульский район, с. Месягутово, ул.Мира,д.12 тел.: 8(347)60-42-3-34

- Объектом производственного контроля является родник  и система водоснабжения деревни Нижний Чат, обеспечивающие хозяйственно-бытовые  нужды населения  д.Нижний Чат Янаульского района.

- Ответственные за осуществление производственного контроля:

- Глава Администрации сельского поселения Валиуллина Ралина Ринатовна

5. Цель производственного контроля:  обеспечение выполнения требований ФЗ от 30.03.1999 г. № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; обеспечение соблюдения санитарных норм и правил и выполнения санитарно-эпидемиологических мероприятий.

6. Наличие официально изданных санитарных правил, норм и гигиенических нормативов:

| № | Наименование документа | Реквизиты документа | Орган, издавший документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями) | № 52-ФЗ от 30.03.1999 | ГД ФС РФ от 12.03.1999 г. |
| 2. | Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями); | № 2300-1 от 07.02.1992 г. | Постановление Верховного совета РФ от 07.02.1992 г. |
| 3. | Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении» | № 416 от 07.12.2011 г. | ГД от 23.11.2011 г. |
| 4. | Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» | СП 1.1.1058-01 | Главный государственный санитарный врач РФ от 10.07.2001 г. |
| 5. | Санитарные правила СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-профилактических мероприятий» изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 | СП 1.1.2193-07 | Главный государственный санитарный врач РФ от 27.03.2007 г. |
| 6. | СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» | СанПин 2.1.4.1110-02 | Главный государственный санитарный врач РФ от 14.03.2002 г. |
| 7. | Правила технической эксплуатации систем и сооружений водоснабжения и канализации | МДК 3-02.2001 | Госстрой РФ от декабря 1999 г. №168 |
| 8. | Правила пользования систем коммунального водоснабжения и канализации в РФ (с изменениями) |  | Правительство РФ от 12 февраля №167 |
| 9. | - Методические указания МУ 2.6.1.1981-05 "Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов" | МУ 2.6.1.1981-05 |  |
| 10. | - СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требованию к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» | СанПин 2.1.3684-21 | Главный государственный санитарный врач РФ от 28.01.2021 г. |
| 11. | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | СанПиН 1.2.3685-21( таб.3.5) | Главный государственный санитарный врач РФ от 28.01.2021 г. |
| 12. | - Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды | Постановление № 10 от 06.01.2015 г. | Правительство Российской Федерации |
| 13. | Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры | Приказ от 28 января 2021 г. № 29н | Министерство здравоохранения Российской Федерации |

7. Лица, профессиональная деятельность которых связана с проведением работ на роднике и водопроводных сетях, подлежащие периодическим медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке – д.Нижний Чат – Ахмадуллина Венера Ахнафовна. Ответственный - глава Администрации сельского поселения Валиуллина Ралина Ринатовна  (медицинские книжки имеются)

8. Места  отбора  проб воды:

- - водозабор - источник родник

- перед поступлением в распределительную сеть (после водонапорной башни)

- распределительная сеть

- Источник родник деревни Нижний Чат

9. Количество и периодичность отбора проб:

| Место отбора проб | Количество проб в течение одного года, не менее | Показатели |
| --- | --- | --- |
| родники | 4(по сезонам года) | микробиологические, |
|  | 4(по сезонам года) | органолептические, |
|  | 1 | неорганические и органические вещества |
|  | 1 | радиологические |
| перед поступлением в распределительную сеть : д.Нижний Чат, ул.Г.Заманова, д.37 | 1 раз в месяц | микробиологические |
|  | 1 раз в месяц | органолептические |
|  | 4 раза в год | обобщенные |
|  | 1 раз в год | неорганические и органические вещества |
|  | 1 раз в год | радиологические |
| распределительная сеть : д. Нижний Чат, ул.Ш.Худайбердина, д.57 | 1 раз в месяц | микробиологические, органолептические |

В число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ на распределительной сети.

Отбор проб в распределительной сети проводят из уличных водоразборных устройств на наиболее возвышенных и тупиковых ее участках, а также из кранов внутренних водопроводных сетей всех домов.

На период паводков и чрезвычайных ситуаций устанавливается усиленный режим контроля качества питьевой воды.

Численность населения д.Нижний Чат муниципального района Янаульский район составляет 172  человека.  Информация по результатам анализов проб передаются в Нефтекамский территориальный отдел  Управление Роспотребнадзора РБ.

10. Перечень контролируемых показателей качества хозяйственно-питьевой воды и их гигиенические нормативы.

| № | Показатели | ПДК нормативы | Допустимая ошибка | Единицы измерения | Показатель вредности | Класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ОМЧ | Не более 50 |  | Число о.к.б. в /мл |  |  |  |
| 2 | ОКБ | отсутствие |  | Число б.в 100мл |  |  |  |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Водородный показатель | 6-9 | 0,2 | единицы рН |  |  |  |
| 4 | Общая минерализация (сухой остаток) | 1000 | 47,5 | мг/дм3 |  |  |  |
| 5 | Жесткость общая | 7 | 1,2 | ммоль/дм3 |  |  |  |
| 6 | Окисляемость | 5 | 0,09 | мг/дм3 |  |  |  |
| 7 | Нефтепродукты, суммарно | 0,1 | 0,005 | мг/дм3 |  |  |  |
| 8 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) | 0,5 | 0,025 | мг/дм3 |  |  |  |
| 9 | Фенольный индекс | 0,25 | 0,0005 | мг/дм3 |  |  |  |
| Неорганические и органические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Железо | 0,3 | 0,396 | мг/дм3 |  |  |  |
| 11 | Кадмий | 0,01 | 0,00001 | мг/дм3 |  |  |  |
| 12 | Марганец | 0,1 | 0,059 | мг/дм3 |  |  |  |
| 13 | Медь | 1,0 | 0,01 | мг/дм3 |  |  |  |
| 14 | Нитраты | 45,0 | 0,2 | мг/дм3 |  |  |  |
| 15 | Сульфаты | 500,0 | 4,63 | мг/дм3 |  |  |  |
| 16 | Фториды | 1,5 | 0,04 | мг/дм3 |  |  |  |
| 17 | Мышьяк | 0,05 | 0,0015 | мг/дм3 |  |  |  |
| 18 | Цинк | 5,0 | 0,002 | мг/дм3 |  |  |  |
| 19 | Свинец | 0,03 | 0,0002 | мг/дм3 |  |  |  |
| 20 | Ртуть | 0,0005 | 0,0001 | мг/дм3 |  |  |  |
| 21 | Хлориды | 350,0 | 1,67 | мг/дм3 |  |  |  |
| 22 | Нитриты | 3,0 | 0,0006 | мг/дм3 |  |  |  |
| 23 | Аммиак (по азоту) | 2,0 | 0,05 | мг/дм3 |  |  |  |
| 24 | Линдан | 0,002 | 0,0001 | мг/дм3 |  |  |  |
| 25 | 2,4- Д | 0,03 | 0,01 | мг/дм3 |  |  |  |
| 26 | ДДТ | 0,002 | 0,0001 | мг/дм3 |  |  |  |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Запах | 2,0 |  | Баллы |  |  |  |
| 28 | Цветность | 20,0 | 1,4 | Градусы |  |  |  |
| 29 | Мутность | 1,5 | 0,84 | ЕМФ |  |  |  |
| 30 | Привкус | 2,0 |  | баллы |  |  |  |
| Радиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | α- радиоактивность | 0,1 | 0,02 | Бк/кг |  |  |  |
| 32 | β - радиоактивность | 1,0 | 0,03 | Бк/кг |  |  |  |
| 33 | Радон(222Rn) | 60 |  | Бк/кг |  |  |  |
| 34 | Σ радионуклидов | 1 |  | отн. единицы |  |  |  |

12. Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения

- - авария в системе водоснабжения

- загрязнения питьевой воды через оголовки, устья, люки

- превышение нормативов содержание вредных веществ в воде, обнаружение микробиологического и вирусологического загрязнения, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения

При возникновении аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно- эпидемиологическому благополучию населения, немедленно прекратить подачу воды населению своевременно информировать органы и учреждения  государственной санитарно-эпидемиологической службы.

- Утверждаю:

- Глава Администрации сельского поселения

- Месягутовский сельсовет

- муниципального района

- Янаульский район Республики Башкортостан

- _____________ Р.Р.Валиуллина

- «____»___________ 2022 г.

- План

мероприятий по исключению загрязнения подземных вод,

системы водоснабжения сельского поселения

Месягутовский сельсовет

| № | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поддержание в исправном состоянии территории, ограждение водозабора. | постоянно | АСП Месягутовский сельсовет |
| 2. | Содержание территории зоны охраны водозабора согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 | постоянно | АСП Месягутовский сельсовет |
| 3. | Исключение возможности загрязнения питьевой воды через люки каптажных емкостей | При производстве работ, в паводковый период | АСП Месягутовский сельсовет |
| 4. | Осуществление лабораторного контроля качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 | По графику в соответствии с договором | АСП Месягутовский сельсовет |
| 5. | Выполнение текущего ремонта водопроводных сетей и водопроводной башни | При необходимости | АСП Месягутовский сельсовет |
| 6. | Сокращение времени устранения утечек хоз-питьевой воды | Постоянно | АСП Месягутовский сельсовет |
| 7. | Разработать проект на использование водного объекта в питьевых и хозяйственно-бытовых целях. Получить санитарно-эпидемиологическое заключение |  | АСП Месягутовский сельсовет |

- Схема водопотребления деревни Нижний Чат

- Родник

↓

- Водонапорная башня

↓

- Распределительная сеть

↓

- Население

- ГРАФИК

проведения санитарно-гигиенических исследований питьевой воды родника деревни Нижний Чат

сельского поселения Староваряшский сельсовет на 2022 год

| № | Наименование объекта | Периодичность | Определяемые компоненты | НД на методы исследования | Норматив по СанПин | Исполнитель | Сроки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Родник деревни Нижний Чат | 2 раза в год | Микробиологические показатели ОМЧ ОКБ Энтерококки Escherichia (E.coli) | МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.1018-01 | Не более 50 Отсутствие Отсутствие Отсутствие | АСП Месягутовский сельсовет | Май Октябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 раза в год | Органолептические показатели Запах Цветность Мутность Привкус | ГОСТ 3351 -72 ГОСТ Р 52769-2007 ГОСТ 3351-72 ГОСТ 3351-72 | 2 балла 20 градусов 1,5 ЕМФ 2 балла | АСП Месягутовский сельсовет | Май Октябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 раз в год | Радиологические: α- радиоактивность β – радиоактивность Радон(222Rn) | СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.1074-01 |  | АСП Месягутовский сельсовет | июнь |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 раз в год | Неорганические и органические вещества Железо Нитраты Сульфаты Хлориды Нитриты Аммиак |  |  | АСП Месягутовский сельсовет | июнь |  |  |  |  |  |
| 2. | перед поступлением в распределительную сеть (после водонапорной башни) | 2 раза в год | Микробиологические показатели ОМЧ ОКБ | МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.1018-01 | Не более 50 Отсутствие | АСП Месягутовский сельсовет | Май Октябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 раза в год | Органолептические показатели Запах Цветность Мутность Привкус |  |  | АСП Месягутовский сельсовет | Май Октябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 раза в год | Обобщенные показатели Водородный показатель Сухой остаток Жесткость общая Окисляемость перманганатная Нефтепродукты ПАВ (суммарно) Фенольный индекс |  |  | АСП Месягутовский сельсовет | Май Октябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 раз в год | Неорганические и органические Железо Нитраты Сульфаты Хлориды Нитриты Аммиак |  |  | АСП Месягутовский сельсовет | июнь |  |  |  |  |  |
| 3 | Распределительные сети | 2 раза в месяц | Микробиологические показатели ОМЧ ОКБ | МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.1018-01 | Не более 50 Отсутствие Отсутствие | АСП Месягутовский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 раза в месяц | Органолептические показатели Запах Цветность Мутность Привкус | ГОСТ 3351-72 ГОСТ Р 52769-2007 ГОСТ 3351-72 ГОСТ 3351-72 | 2 балла 20 градусов 1,5 ЕМФ 2 балла | АСП Месягутовский сельсовет |  |  |  |  |  |  |

Примечание: обеззараживание воды на водопроводе и  из родника отсутствует.

- Сельское поселение Месягутовский сельсовет

| № | Место расположения | Источник водоснабжения | Ведомственная принадлежность | Вид источника | Дебет | Количество сотрудников | Количество резервуаров, объем | Протяженность сетей | Наличие системы водоподготовки | Численность населения | Проект ЗСО | Постановление главы сельского поселения | План лабораторного контроля | Лицензия | СЭЗ | Основные проблемные вопросы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | РБ, Янаульский район, д.Нижний Чат | Родник | Администрация сельского поселения Месягутовский сельсовет МР Янаульский район РБ | Поверхностный | 1,8л/с | - | 1,15 | 2,6 км | нет | 172 | Есть |  | Есть | Нет | Есть, 02.21.01.000.Т.000133.09.17 от 14.09.2017г. |  |

- Мероприятия на территории ЗСО

Целью проведения мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности её загрязнения.

- Мероприятия территории первого пояса ЗСО

Территория первого пояса ЗСО согласно п.3.2.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации реконструкции, и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещения хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей применение ядохимикатов и удобрений.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин.

- Мероприятия на территории второго и третьего пояса ЗСО

Согласно п. 3.2.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 в пределах территории второго и третьего поясов требуется выполнение следующих мероприятий:

- выявление, тампонирование старых бездействующих скважин, представляющих опасность  в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное     с нарушением почвенного покрова, производить  при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Кроме того, в пределах второго пояса ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей животноводческих и птицеводческих предприятий, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса.

Предусматривается выполнение  мероприятий  по санитарному благоустройству территории населенных пунктов.

- Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов

В пределах санитарно - защитной  полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы в грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок,  полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников.

- Зоны санитарной охраны скважин хозяйственно-питьевого водозабора

- Первый пояса зоны санитарной охраны

Граница первого пояса зоны санитарной  охраны скважины  устанавливается от скважин в радиусе 50 м. Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны 100 м. Вдоль внешнего ограждения зон санитарной охраны предусмотрена водоотводная канава для отвода поверхностного стока за ее пределы.