СОГЛАСОВАНО:                                                               УТВЕРЖДАЮ:

| Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по Республике Башкортостан __________________Л.Н.Акбашева «_____»______________2022 г. | Глава сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан ________________Р.Р.Валиуллина «____»____________2022 г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ МЕСЯГУТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

на 2022-2026 годы

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012 года № 1204 «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды».

Рабочая программа производственного контроля распространяется на использование воды для хозяйственно-бытовых нужд и включает в себя указания места отбора проб и перечень показателей, по которым осуществляется контроль.

ЦЕЛЬ  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  КОНТРОЛЯ

Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям санитарных норм и правил. Контроль качества воды для хозяйственно-бытовых нужд в эпидемиологическом и радиационном отношении, по химическому составу  и органолептическим свойствам с целью обеспечения безопасности для человека.

Рабочая программа утверждается на 5 лет.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Согласно п.29 ст.2 Федерального закона от 07.12.2011, № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водопроводы в сельском поселении Месягутовский сельсовет относятся к центральным системам холодного водоснабжения.

На балансе сельского поселения Месягутовский сельсовет находятся водонапорная башня, сеть для холодного водоснабжения д.Старый Алдар и с.Месягутово, д.Тау, д.Нижний Чат.

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются родники. Водопотребление осуществляется из родников. В состав водозаборных сооружений входят насосы, резервуары, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети.

Потребителями воды являются жители д.Старый Алдар, с.Месягутово, д.Тау, д.Нижний Чат. Подаваемая вода в д.Тау и д.Нижний Чат используется для питьевого водоснабжения, а также для хозяйственно-бытовых нужд населения; а в д.Старый Алдар и с.Месягутово – только для хозяйственно-бытовых нужд населения.

Численность населения на 1 января 2022 года 540 человек.

Качество подаваемой воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Контроль качества воды осуществляет Нефтекамский межрайонный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» испытательный лабораторный центр, находящийся по адресу: Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул.Социалистическая, д.10.

Содержание и ремонт водопроводов осуществляет Администрация сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.

На балансе сельского поселения находится 8 км сетей водопроводов.

Водопроводные сети физически изнашивается – это выражается в утрате изначально заложенных при строительстве технико-эксплуатационных качеств объекта под воздействием природно-климатических факторов, а также жизнедеятельности человека.

Износ сетей и оборудования приводит к возникновению аварийных ситуаций на водопроводах. В связи с большим сроком эксплуатации сетей и оборудования состояние водопроводов оценивается как неудовлетворительное, что вызывает:

- трудности использования в зимний период, особенно возрастающие при уменьшении водопотребления, отказы датчиков уровня, протечки;

- неисправность датчиков уровня приводит к переливу воды и замерзанию ее в зимний период, что является причиной разрушения конструкции;

- работу насоса в импульсивном режиме с частыми включениями и отключениями, что приводит к ускоренному износу электродвигателя и самого насоса.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

1. Пункты отбора проб.

Отбор проб осуществляется в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть: д.Старый Алдар, д.Тау, д.Нижний Чат.

2. Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований.

Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований по СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», устанавливается с учетом требований, указанных в таблице 1.

Таблица 1

| Виды показателей | Обоснование | Количество проб в течение одного года, не менее (для поверхностных источников) |
| --- | --- | --- |
| Микробиологические | Определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении | 4 (по сезонам года) |
| Паразитологические | Определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении | 4 (по сезонам года) |
| Органолептические 1. запах 2. привкус 3. цветность 4. мутность | Определяют органолептические свойства воды | 4 (по сезонам года) |
| Обобщенные 1. водородный показатель 2. общая минерализация 3. общая жесткость 4. окисляемость перманганатная | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу | 4 (по сезонам года) |
| Органические и неорганические вещества 1. железо 2. нитраты 3. сульфаты 4. фториды 5. хлориды 6. фосфаты 7. аммиак 8. нитриты | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу | 4 (по сезонам года) |
| Радиологические - общая альфа- радиоактивность - общая бета- радиоактивность | Определяют радиационную безопасность питьевой воды | 1 раз в 5 лет |

3. Виды определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой воды в распределительной сети.

Виды определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой воды в д.Старый Алдар, с.Месягутово, д.Тау, д.Нижний Чат в распределительных сетях указано в таблице 2.

Таблица 2

| Виды показателей | Обоснование | Количество проб в течение одного года, не менее (для поверхностных источников) |
| --- | --- | --- |
| Микробиологические | Определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении | 4 (по сезонам года) |
| Органолептические 1. запах 2. привкус 3. цветность 4. мутность | Определяют органолептические свойства воды | 4 (по сезонам года) |

4. Наличие зон санитарной охраны I и II поясов и их санитарное состояние.

Зона строгого режима I пояса родников д.Старый Алдар, д.Тау, д.Нижний Чат радиусами 30 метров не ограждена.

ЗСО II поясов родников д.Старый Алдар, д.Тау, д.Нижний Чат – территория – приусадебные участки.

| №№ пп | Источник водоснабжения | Объем резервуара, куб.м. | Объем водонапорной башни, куб.м. | Наличие резервного эл.снабжения | Марка насоса | Дебет скважины, л/с | Протяженность водопроводной сети, м | Диаметр сети, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Родник д.Старый Алдар | 5 | 25 | нет | НБ-50 | 2,3 | 3000 | 76 |  |
| 2. | Родник д.Тау | 15 | - | нет | НЦ-50 | 2,1 | 2500 | 76 |  |
| 3. | Родник д.Нижний Чат | 15 | - | нет | НЦ-50 | 1,8 | 2500 | 76 |  |

СВЕДЕНИЯ ПО ОБЪЕКТАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕСЯГУТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ